靖江市华汇水务有限公司城市污水处理厂自行监测委托第三方开展监测服务竞价公告

根据环保部门相应要求和公司运营需要，拟对本企业自行监测委托第三方开展监测服务进行公开竞价，欢迎具备相应资质的服务单位参与竞争。

一、项目概况

1、项目名称：靖江市华汇水务有限公司城市污水处理厂企业自行监测委托第三方开展监测服务

2、项目地点：靖江市华汇水务有限公司城市污水处理厂（靖江市城南园区苏源热电路）

3、最高限价：4万元/年，该价格包括但不限于编制江苏省重点监控企业监测方案及备案费、监测数据上传江苏省重点监控企业平台人工费、采样分析费、采样费、报告费、人工费、车辆费、耗材费、设备费、税金咨询服务等。

4、服务时限：两年。

二、服务内容

1、废水总排口检测点位、项目和频次见表1-1。

表1-1  废水检测点位、项目、频次

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水总排放口 | 色度、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群 | 每月监测一次，连续12个月，每次监测取样频率为至少每 2h 一次，取 24h 混合样，以日均值计。 |
|  | 总镉 、总铬、总汞 、总铅、总砷、六价铬 | 每季度监测一次，连续四个季度，每次监测取样频率为至少每 2h 一次，取 24h 混合样，以日均值计。 |
|  | 烷基汞 | 每半年一次，一年二次，每次监测取样频率为至少每 2h 一次，取 24h 混合样，以日均值计。 |
| 雨水排放口 | PH、COD、氨氮、悬浮物 | 雨水排放口有流动水排放时按月监测。 |
| 废水总排放口 | 流量、PH、COD、氨氮、总氮、总磷 | 自动监测仪监测，无需委托第三方监测。 |

2、废气检测点位、项目和频次见表1-2

表1-2  废气检测点位、项目、频次

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 |
| --- | --- | --- |
| 除臭装置排气筒 （一个点位） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每半年一次，一年两次，每次采样频率，每 1h 采样一次，共采集 3 次，取小时测定值。 |
| 厂界无组织废气（下风向布设3个监控点） | 氨、硫化氢、臭气浓度 | 每半年一次，一年两次，每次监测采样频率，每 2h 采样一次，共采集 4 次，取其最大测定值。 |
| 甲烷（厂区最高体积度 %） 格栅、初沉池、污泥硝化池、污泥浓缩池、污泥脱水机房（5处设施的下风向各布设一个监控点） | 甲烷 | 一年一次，每次监测采样频率，每 2h 采样一次，共采集 4 次，取其最大测定值。 |

3、噪声检测点位、项目和频次见表1-3。

表1-3  噪声检测点位、项目、频次

| 检测点位 | 检测项目 | 检测频次 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周布置4个检测点（▲1～▲4） | 等效（A）声级 | 一年四次，每季度监测一次，一次一天，昼夜各一次。 | 按环评批复 |

4、监测分析方法要求：监测分析方法按GB18918-2002表 7 或国家环境保护总局认定的替代方法、等效方法执行。

5、服务单位每月出具检测报告给企业，并及时按江苏省重点监控企业自行监测信息发布平台的要求上传数据（废水总排口项目中的水温、SS、BOD5等数据由企业提供）。

三、竟价人资格要求

1、具有独立法人资格，持有有效的营业执照；

2、具有环境监测CMA资质；

3、报价人无不良行为记录，未被人民法院列为失信被执行人，参加政府采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明原件）；

四、公告媒介

本次信息在靖江市华汇水务有限公司官方网站“公告信息”栏目公开发布。

五、竞价文件的编制

1、竞价文件组成

（1）报价函原件（格式见附件）；

（2）法人代表授权委托书原件；

（3）营业执照复印件（加盖公章），携带原件备查；

（4）CMA资质复印件（加盖公章），携带原件备查；

（5）企业无不良行为记录、参加政府采购活动近3年在经营活动中没有重大违法记录声明函。

2、上述材料须按顺序装订成册密封，密封袋上需标明项目名称，并在密封袋骑缝处盖竞价人单位公章。

3、竞价文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有法定代表人或授权代表的签字或盖章。

六、报名时间及地点

1、报名时间：2022年05月18日至05月20日（工作时间为8：00—17：30）

2、报名材料：营业执照扫描件、CMA资质扫描件等打包成一个文件夹，文件夹名为竞价人名称·监测服务

3、报名方式：采用电子邮件报名，将材料上传至邮箱122670774@qq.com ,,并注明联系人、联系方式。

七、竞价文件接收及竞价时间

1、接收时间：截止2022年05月 24日15时

2、接收地点：靖江市华汇水务有限公司会议室（靖江市工农路22号）

3、竞价时间：2022年05月24日15 时

注：竞价时授权委托人须携带本人身份证原件

八、服务单位确定办法

本次评审采用经评审的最低价法，即符合资格要求且报价未高于最高限价的最低价报价人为服务单位。当最低报价出现相同时，由公司投资建设项目管理领导小组集体讨论确定服务单位。

九、联系方式

招标人：靖江市华汇水务有限公司城市污水厂

地  址：靖江市苏源热电路

联系人：陈亮

联系电话：13775714628

靖江市华汇水务有限公司

2022年5月 17 日

附件

报 价 函

致：靖江市华汇水务有限公司

我方愿参加贵单位监测咨询服务报价，并遵守以下承诺：

1、我方愿意以人民币（大写）                          （￥：       元）的报价，承接靖江市华汇水务有限公司城市污水处理厂企业自行监测委托第三方开展监测服务。

2、我方愿意向贵方提供任何与本次交易有关的数据和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

3、我方承诺在获得服务资格后，按照报价文件确定的事项确定合同，并承担合同规定的责任和义务。

报价人：（盖章）

法定代表人：（签字或签章）

年    月    日